予　防　規　程

第 １ 章　総則

第 ２ 章　保安の役割分担

第 ３ 章　教育及び訓練

第 ４ 章　点検及び記録

第 ５ 章　危険物の貯蔵及び取扱い等

第 ６ 章　改修、補修等

第 ７ 章　工事請負業者等の就業

第 ８ 章　火災、地震及びその他の災害時の措置

第 ９ 章　緊急用発電機に係る安全対策等

第１０章　その他危険物の保安に関し必要な事項

第１１章　予防規程に違反した者の措置

別添資料

(施設名)

第１章	総則

（目的）

第１条	この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　　　　　　（以下「当所」と　　　　いう。）における危険物の取扱作業その他保安管理に必要な事項について定め、もって火災　　　　その他の災害を予防することを目的とする。

（適用範囲）

第２条	この規程は、当所の全域を適用する。

（遵守の義務）

第３条	当所の従業員及び当所に出入りするすべての者は、この規程を遵守しなければならない。

（告知の義務）

第４条	当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内容を告知し、　　　　遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条	この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者の意見を尊重し、　　　　火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２	前項の場合においては、能代山本広域市町村圏組合理事会代表理事に変更の申請をして、

認可を受けなければならない。ただし、個人名の変更については、この限りでない。

第２章	保安の役割分担

（組織）

第６条	当所における保安管理を円滑かつ効果的に行なうため、次のとおり役割分担を定め、当所　　　　内の見やすい箇所に役割分担表を掲示すること。また、交替時は、業務日誌の記載内容を相　　　　互に確認し、業務を確実に引き継ぐこと。

保安管理任務分担表

| 職務担当 | 氏 名 | 在・ 不在 | 職務・非常時任務代行者 | 非常時任務分担 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所 長 |  |  |  | 自衛消防隊長 |
| 危険物保安監督者 |  |  |  |  |
| 危 険 物 取 扱 者 |  |  |  |  |
| その他の 従 業 者 |  |  |  |  |

※非常時任務分担には、通報・連絡係、消火・油処理係、避難誘導係等を記入

（所長の責務）

第７条	所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行なうとともに、施　　　　設が適切に維持管理されるよう務めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条	危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行なうほか、この規程の定めるところ　　　　により、保安の維持の確保に務めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第９条	危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行なうほか、この規程に定めるところによ　　　　り、危険物の貯蔵及び取扱作業の安全を確保しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第１０条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取

扱者の指示に従い、適正な危険物取扱作業及び危険物施設の維持に努めなければならない。

（監視者の職務）

第１０条の２　監視者は、顧客自ら給油作業又は容器への詰め替え作業（以下、「顧客給油作業等」

という。）を監視し、及び制御し並びに顧客に対し必要な指示等（以下、「監視等」

という。）を行わなければならない。

２　同時に複数の従業員により前項の監視等を行う場合には、そのうち１名を危険物取

扱者とし、他の者は危険物取扱者の指揮下で監視等を行わなければならない。

３　監視等を行う危険物取扱者等の氏名等は、見やすい箇所に掲示しなければならない。

（営業終了時の保安管理）

第１１条　危険物保安監督者は、営業中又は営業終了時において、施設を巡回し異常の有無を確認

しなければならない。

２　 前項において異常が確認された場合は、あらかじめ作成した対応要領等により、直ちに

応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告すること。

第３章	教育及び訓練

（保安教育）

第１２条　所長は従業員に対して次により保安教育を実施する。なお、保安教育の終了時に質疑又

は試験により、正しく履修していることを確認すること。

| 対 象 者 | 実施時期・方法 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全 従 業 員 | １年に 回 （講義・講話） | １ 予防規程の周知徹底 ２ 火災予防上の遵守事項 ３ 安全作業等に関する基本的事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ 災害対策に関する事項 ６ その他 |
| 新 規 採 用 者 | 採 用 時 （講義・講話） |  |
| そ の 他 | 随 時 | 保安上必要な事項 |

（訓練）

第１３条　訓練は、基本訓練と総合訓練とし、基本訓練は	ケ月に１回以上、総合訓練は

ケ月に１回以上とし、次により行なうものとする。

（１）　基本訓練においては、通報訓練、避難訓練及び初期消火訓練を行う。

（２）　総合訓練においては、基本訓練、危険物取扱作業の緊急停止、流出した危険物の拡散防止等の防災活動を連携させ総合的に行う。

第４章	点検及び記録

（危険物施設の点検）

第１４条　当所の危険物施設の構造及び設備を適正に維持管理するため、次の周期及び区分毎に点

検を実施しなければならない。なお、地震等の災害により当該施設に影響があると認めら

れる場合にも点検を実施する。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法定点検 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ☆ 漏えいの早期発見のため、地下貯蔵タンクの危険物量を測定する。 自主点検 ☆ 損傷や故障があれば直ちに火災等の災害につながるおそれのある設備の点検。 |  |
|  |  |  |  |  | 毎日点検 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 週１回点検 |  |  |  |  | 法定点検 |
|  |  |  |  | ☆ 漏えい検知管により、地下貯蔵タンク及び地下埋設配管の漏えいの有無を確 認する。 |  |  |  |  |  |
|  | 定期点検 |  |  | 毎月点検 |  |  |  |  | 自主点検 |
|  |  |  |  | ☆ 毎日点検より詳しく各部を点検する。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ６ケ月点検 |  |  |  |  | 自主点検 |
|  |  |  |  | ☆ 毎日点検・毎月点検以外に実施する総合的な点検をする。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年１回点検 |  |  |  |  | 法定点検 |
|  |  |  |  | ☆ ガソリンスタンドの諸設備を危険物取扱者又は危険物取扱者の立ち会いの下 に危険物取扱者以外の者によって年１回以上点検し、安全を確認する。 |  |  |  |  |  |
| ※ 法定点検：消防法で義務付けられている点検 なお、年１回の法定点検は目視の点検であるため、地下貯蔵タンク及び地下埋設 管については点検技術者によって年１回点検が必要である。ただし、危険物量の測 定及び漏えいの測定を定期的に実施し、異常がなければ３年に１回に緩和される。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

２　所長は、危険物取扱者の中からあらかじめ点検責任者を定め、前項の点検を実施しなけれ

ばならない。

３　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止の表示をする

等適切な措置を行うとともに、その旨を点検責任者に報告し、すみやかに修理等を行わせる

ようにしなければならない。

４  所長は、第１項の規定により点検を実施したときは、点検者に点検部位、点検結果、点検

者及び点検責任者を点検記録簿に明記させ、これを設備毎に整理し、３年間保存しなければ

ならない。

第５章	危険物の貯蔵及び取扱い等

（危険物の貯蔵及び取扱い）

第１５条　危険物の貯蔵及び取扱いを行うときは、消防法令に従ってこれを行うとともに、次によ

り行わなければならない。

（１）  危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

（２）　給油を行うときは、次によること。

|  | ■ 給油前 ■ ○自動車を適切な場 所に誘導(固定給油 設備に衝突しないよ う確認すること) ○エンジン停止確認 ○火気使用禁止確認 |  | ■ 給油中 ■ ○油種確認 ○ノズル差込みが十分 か確認 ○灰皿清掃は安全に行 う(火のついたタバコ の処理は完全か確認) |  | ■ 給油後 ■ ○ノズルを戻す ○車の給油キャップ を閉める ○自動車を適切に道 路に誘導 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（３）  移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、次により当所の危険物取扱者が立ち会って行うこと。なお、荷卸し時のコンタミ防止システムが搭載されたタンクローリーもあるので、この場合は当該タンクローリーに応じた作業とすること。

| ■ 荷卸し前 ■ ○タンクローリーを適切な荷卸し位 置に誘導 ○エンジン停止確認 ○注文内容と送り状の内容との相互 確認 ○アースの接続確認 ○注入口近くの風上に消火器を配置 ○事務所ドアの閉止確認 ○整備室等に火気がないことを確認 ◯洗濯機等の使用状況確認 ○受入タンク空き容量＞荷卸し予定 量を確認 ○油種確認 ○固定給油設備は使用禁止 ○正しい注入口にホ－スが接続され ているか確認(コンタミ防止) ○ベーパーリカバリーのホースが確 実に接続されていることを確認 |  | ■ 荷卸し中 ■ ○注入口近くへ自 道車を近づけない こと ○顧客の監視管理 (火気使用禁止・ 注入口へ近づけな いこと) ○受入タンクに荷 が下りていること を確認 |  | ■ 荷卸し後 ■ ○一油種終了毎に 受入タンク油量を 確認し、注入口キ ャップ閉め施錠 ○タンクローリー を適切に道路へ誘 導 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（４）　灯油を容器に小分けする場合は、次によること。

ア　消防法令で定める基準に適合した容器に注入すること。

イ　注入時に臭い、色等を確認し、灯油にガソリン等が混入しないことを確認すること。

ウ　注入済の容器はその場所に放置しないこと。

（５）　灯油を移動タンク貯蔵所に充填する場合は、当所の甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立

ち会い、危険物の数量を確認し、危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように監視すること。

（６）　給油又は注油、自動車の転回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入等の支障となるような

物件を置かないとともに、常に整理整頓に努めること。

（７）　地下貯蔵タンクの在庫管理については、別紙４「地下タンクの在庫確認量及び漏えい検

査管点検表」のとおり実施しなければならない。

対象設備

ア　地下貯蔵タンク

| タンク番号№ | 油種名 | タンクの設置方法 | タンクの種類 | 容量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

イ　漏えい検知管

No.１～No.（　　）　　　　合計本数（　　）本

（８）　ガソリンを容器に詰め替え販売する場合は、次によること。

ア　ガソリンの容器への詰め替えは、危険物取扱者である従業員が詰め替え作業を行うこ

と。

イ　ガソリンの容器への詰め替えは、オートストップ機能が備わった給油ノズルを使用し、

確実に機能する位置で詰め替え作業を開始し、流速を抑え、吹きこぼれに十分注意する

こと。

（９）　ガソリンの詰め替え販売時の購入者への確認事項は、次のとおりとする。

ア　購入者に対する身分の確認（身分証明書などの提示による確認を行う）

イ　使用目的の問いかけ

ウ　販売記録簿の作成

エ　不審者発見時の警察への通報

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第１６条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油の支障とならないよう細心の注意

を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

（１）　みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等を使用しないこと。

（２）　給油又は注油、自動車の点検、整備若しくは洗車と関係がない者を専ら対象とするよう

な業務を行なわないこと。

（３）　休日等で給油業務を行っていないときは、従業員以外の者の出入りを禁止するため、ロ

ープ、チェーン等を展張すること。

（４）　当所内にいる客等の状況に応じ、十分な従業員を配置し、その整理、誘導及び喫煙管理等を行うこと。

（駐車）

第１７条　当所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、消防法令で

禁止されている場所以外のあらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。

第６章	改修、補修等

（所長への報告）

第１８条　点検責任者は、施設の改修、補修等が必要であると認められるときは、直ちにその旨を

所長に報告すること。

（改修、補修）

第１９条　危険物施設の改修、補修工事等を行う場合は、その内容に応じて変更許可等の必要な手

続を行わなければならない。

２　所長は、前項の工事を行う場合、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち

会い、工事関係者に対して指示する等監視監督を行うとともに、工事終了後、当該工事に

係る設備の点検・検査を実施し安全性を確認しなければならない。

３　所長は、当所の位置、構造、設備を明示した書類及び図面の整備、保管について、適正

に整理及び管理するものとする。

第７章	工事請負業者等の就業

（工事責任者）

第２０条　工事請負業者は、工事責任者を定め、所長に報告しなければならない。

（連絡）

第２１条　工事責任者は、所長と綿密な連絡を保ち、作業を行わなければならない。

（工事責任者の責務）

第２２条　工事責任者は、この規程を遵守し工事の監督にあたるとともに、作業員に周知徹底を図り、作業の安全を確保しなければならない。

（作業工程）

第２３条　工事請負業者は作業工程表を作成し所長の承認を受け、工程表に従って作業を行わなけ

ればならない。

（作業員の立入場所）

第２４条　作業員は、当所内において、当該工事に関係ある場所以外の立ち入りを禁止する。ただ

し、所長の許可を受けた場合はこの限りでない。

（就業時間）

第２５条　作業時間は、当所の終業時間内に限る。ただし、所長が必要と認めた場合はこの限りで

ない。この場合、所長は従業員の中から保安要員を定め保安の監督をさせなければならな

い。

（火気使用許可）

第２６条　作業上火気等の使用を必要とする場合は、あらかじめ所長の許可を受けなければならな

い。

（火気使用の一時停止）

第２７条　所長は、風力、風向、気温、湿度その他の気象条件により、火災の予防上必要であると

認めるときは、火気の使用を制限し、又は停止させることができる。

第８章	火災、地震及びその他の災害時の措置

（自衛の消防組織）

第２８条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して、火災等災害時

の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は第６条の表のとおりとする。

２　自衛消防隊長は、災害時において隊員を指揮して、初期消火その他災害の拡大防止の措

置を行い、又、公設消防隊が到着したときは火災等の概要について報告するものとする。

３　隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、初期消火その他災害の拡大防止に務めなければな

らない。

（事故時の措置、消火活動等）

第２９条　事故時の措置、消火活動等は次により行うこと。

（１）　火災の発生、危険物の漏えい等を発見又は覚知した者は、直ちに当所内の者に知らせ災

害発生時の通報要領（別紙１）により消防機関に通報すること。また、必要な場合は、自

衛消防隊長は当所内の者に緊急時の連絡先（別紙２）により関係者と連絡を取らせること。

（２）　自衛消防隊長の指揮の下に、直ちに災害時の対応要領（別紙３）に基づき必要な措置を

講じること。

（３）　危険物が当所外部に流出し、又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域

の住民、通行人、車両の運転手等に対して火気の使用禁止、その他必要な協力を求めるこ

と。

（地震被害予防措置）

第３０条　地震時の災害を予防するため、適宜に次の事項を行うこと。

（１）　当所の建物、その他の附随する施設及び施設の倒壊、転倒、落下物の有無等の検査。

（２）　消火設備、警報設備の作動状況及びその他の設備の安全装置の作業状況の検査。

（地震時の措置）

第３１条　地震時は次の措置を講じること。

（１）　自衛消防隊長は、隊員を指揮し、当所からの出火防止及び危険物の流出防止を図ること。

（２）　隊員は、客等へ必要な指示を与え、混乱防止のため措置を講じること。

（３）　自衛消防隊長は、自らの判断又は消防機関等からの避難命令により、指定避難所へ避難

誘導をすること。

（地震時の措置）

第３２条　点検責任者は、地震が発生した場合は、地震の規模にかかわらず危険物施設並びに建物

及びこれに附随する設備の点検、検査を行い、安全を確認すること。

（震災に備えての準備品）

第３３条　震災に備え、次の品目を常に持ち出せるよう準備しておくこと。

（１）　救急医薬品

（２）　懐中電灯、携帯ラジオ

（３）　貴重品

（４）　その他必要なもの

第９章	緊急用発電機に係る安全対策等

（緊急用発電機を使用する事象）

第３４条　震災時等において、緊急活動復旧活動等を行う自動車等に燃料を供給する必要がある場

合で、かつ、震災等による停電等において電源供給が断たれ、計量機による供給等ができ

ない場合には、給油所施設の設備に不備のない事を確認のうえ、一次側電源供給ラインを

断つ事により緊急用発電機を分電盤に接続し給油作業等を行うことができる。

（緊急用発電機の使用可否の判断）

第３５条　緊急用発電機を使用する際には、所長は、東京消防庁が公開している「震災時のガソリ

ンスタンド営業継続判断支援ツール」により把握した給油取扱所の被害及び応急措置の状

況を再確認するとともに、「再開の判断要素」に基づき、タンク、配管施設に不備のない

事を確認のうえ、緊急用発電機の使用可否を判断するものとする。

（緊急用発電機の設定位置等）

第３６条　緊急用発電機を使用する場合における当該緊急用発電機の使用場所については、事前に

定めた安全な場所において使用する。

（緊急用発電機の使用時の安全対策）

第３７条　緊急用発電機を使用し、給油等を行う場合は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）　給油等を行う計量機以外の分電盤内のブレーカは全て「切」とし、使用する計量機を特

定すること。

（２）　給油作業等は帯電防止衣等を着用した従業員が行い、危険物取扱者が立ち会うこと。

（３）　給油作業等を行う場所に消火器を配備すること。

（４）　緊急用発電機からは必ず接地配線を取ること。

（５）　緊急用発電機を使用して給油する際は、機器に異常がない事を確認し、油漏えいがない

事を確認したうえで給油を開始すること。

（６）　所内の車両誘導を適切に行うとともに、緊急用発電機本体への衝突防止措置を講ずるこ

と。

（７）　給油等を行う場合は、火花を発する機械器具の有無等周囲の安全確認を行うとともに、

自動車等のエンジン停止を確認すること。

（８）　緊急用発電機を撤収する際は、発電機電源を切り、周囲の安全を確認したうえで撤収す

ること。

（緊急用発電機の維持管理）

第３８条　緊急用発電機の保管場所は、別図に示す位置とするとともに、所長は、施錠管理により

盗難防止等に努めるものとする。

２　所長は、緊急用発電機について、定期的にメンテナンス業者の点検を受けるなど、適正

な維持管理に努めるものとする。

（緊急用発電機の操作等に係る教育、訓練）

第３９条　緊急用発電機の操作等に係る教育、訓練については、次によるものとする。

（１）　教育については、第１２条に定める保安教育に含めて実施すること。

（２）　訓練については、第１３条に定める訓練のうち、部分訓練又は総合訓練に含めて実施す

ること。

２　　緊急用発電機の操作訓練、試運転等において、計量機を実際に使用して給油等を行う場

合には、次によるものとする。

（１）　営業を一時停止するとともに、所内に自動車等が進入しない措置を講ずること。

（２）　給油量は必要最小限かつ指定数量未満とすること。

第１０章　その他危険物の保安に関し必要な事項

（携帯型電子機器の仕様に係る遵守事項）

第４０条　当所内において使用するタブレット端末等の携帯型の電子機器（以下「携帯型電子機器」）　　　　　の仕様については※１添付資料のとおりとする。なお、添付資料の携帯型電子機器以外の物を　　　　　使用し、又は追加する場合は、この規定を変更するものとする。

２　携帯型電子機器は　　　　　　　　　の用途に使用するものとし、使用場所は※２別図のとおりとする。

３　携帯型電子機器の使用については　　　時　　　分　から　　　時　　　分の間とし、営業終了後は　　　　　　　　に保管するものとする。

４　携帯型電子機器を使用する場合は、落下防止のため　　　　　　　　　　　　　　　をするものとする。

５　携帯型電子機器の操作については、危険物の取扱作業中の者が同時に行わないものとする。

６　携帯型電子機器の使用中に火災や危険物の流出事故が発生した場合は、第２９条によるほか、直ちに当該携帯型電子機器の使用を中止し、安全が確認されるまでの間は使用しないものとする。

※１　添付資料について

防爆構造であることがわかる資料、又は、以下の規格に適合していることがわかる資料を添付すること。

①　国際電気標準会議規格（ＩＥＣ）６０９５０－１

②　国際電気標準会議規格（ＩＥＣ）６２３６８－１

③　日本産業規格（ＪＩＳ）　　　　Ｃ６９５０－１

④　日本産業規格（ＪＩＳ）　　　　Ｃ６２３６８－１

※２　別図について

給油空地内において使用する場所がわかる平面図等を添付すること。

第１１章　予防規程に違反した者の措置

（措置）

第４１条　所長は、この規程に違反する行為を行った者に対して、直ちにその作業を停止させると

ともに、厳重注意その他必要な措置をとるものとする。

付　則

この規程は、令和	年	月	日から施行する。

◆ 災害発生時の通報要領 ◆ 火 災 油漏えい １ １ ９ 混油誤販売 ＊＊＊＊＊＊＊ 通報 ＊＊＊＊＊＊＊ ◆災害内容◆ が火事です。 で油が流出しました。 で混油販売がありました。 ◆所在地◆ ◆目標◆ ◆電話番号◆ － － ◆通報者の名前◆

別紙１

別紙２

■ 緊 急 時 連 絡 網 ■ 災 害 発 見 者 情 報 連 絡 係 １１９番通報 － － 所 長 － － －. ■ 緊急時の連絡先 ■ □ 消防署 － □ 能代警察署 － □ 協力会社 － □ 計量機メーカー － □ タンク・配管業者 － □ 土木・建設業者 － □ 電気業者 －

別紙３

▼ 災害時の対応要領 ▼ ①火災発生時 ・消火器での初期消火 初 期 消 火 ・ポンプの電源を切る ・給油作業中止 ・荷卸し作業中止 火 災 お 客 様 、 車 の 避 難 消 防 署 に 通 報 あわてずに小さな火のうちに消火すること ②油漏えい時 ■ 固定給油設備等まわりの油漏えい 固定給油設備等 まわりの油漏えい 固定給油設備等から の油漏れの場合は電 源を切る 漏えいした燃料を完全に拭き取る ■ 荷卸し時の油漏えい 火気厳禁（喫煙等中止） 荷卸し時の油漏えい ・計量口から ・注油口から ・通気管から ・配管接合部から 荷卸し中止 風上に消火器を配置 ウエスや砂で漏えいした燃料を拭き取る １１９番通報 大量漏えいの場合 →一時営業中止

別紙４

地下タンクの在庫確量及び漏えい検査管点検表（給油取扱所等の場合）

| 油 種 |  | タンク容量 |  | 責任者 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 月 | 開始前の在庫数量 | 移動タ ンクか らの受 入数量 | 計量機 からの 取扱い 数量 | 計算在庫量 | 終了後の在庫数量 | 増減量 | 計量機からの取扱量の累計 | 増減量の累計 | 累計増減率 | 漏えい検査管の点検 | 点検者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ （Ａ＋Ｂ－Ｃ） | Ｅ | Ｆ （Ｅ－Ｄ） | Ｇ （前回のＧ＋Ｃ） | Ｈ （前回のＨ＋Ｆ） | Ｉ （Ｈ÷Ｇ） |  |  |
| １日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １３日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １７日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※一週間に１回以上危険物の貯蔵及び取扱数量の１／１００以上の精度で在庫管理を行い、かつ、漏えい検知管により漏れの確認を行うこと。